=   OBLICZENIA STATYCZNE SPRAWDZAJĄCE =

Poz. 1. NADPROŻE STALOWE NAD OTWOREM W POZIOMIE PIWNICY

Obciążenia (KN/m)                                                        char.     wsp.    obl.

- Od stropu: 6,60x1,99x1,05x0,5=                                       6,90        1,22        8,41

- ciężar własny ściany: 1,08x0,20x25,0=                             5,45        1,1          6,00

Razem:        12,35        1,17       14,41

Schemat statyczny:

PRZEKROJE PRĘTÓW:

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    34,0     728     658     121    121   12,0  2 Stal St3

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,21

1    Liniowe       0,0      12,350    12,350     0,00    1,21

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,21

------------------------------------------------------------------

MOMENTY:

TNĄCE:

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]:

------------------------------------------------------------------

1      0,00     0,000           -0,0          9,2          0,0

0,50     0,605            2,8*         0,0          0,0

1,00     1,210           -0,0         -9,2          0,0

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A

------------------------------------------------------------------

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]:

------------------------------------------------------------------

1             0,0           9,2           9,2

2             0,0           9,2           9,2

------------------------------------------------------------------

Pręt nr 1

Przekrój: 2 U 120

Wymiary przekroju:

U 120   h=120,0  s=55,0  g=7,0  t=9,0  r=9,0  ex=16,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=728,0  Jyg=657,9  A=34,00  ix=4,6  iy=4,4.

Materiał: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W  Wytrzymałość  fd=215 MPa  dla  g=9,0.

Siły przekrojowe:

xa = 0,605;  xb = 0,605.

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A

Mx = -2,8 kNm,  	Vy = 0,0 kN, 	N = 0,0 kN,

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 23,0 MPa   C = -23,0 MPa

Naprężenia:

xa = 0,605;  xb = 0,605.

Naprężenia w skrajnych włóknach:   t = 23,0 MPa   C = -23,0 MPa

Naprężenia:

- normalne:	 = 0,0 	 = 23,0 MPa	oc = 1,000

Warunki nośności:

ec =  / oc +  = 0,0 / 1,000 + 23,0 = 23,0 < 215  MPa

Długości wyboczeniowe pręta

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy:

1 = 1,000	2 = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 1,210

lw = 1,000×1,210 = 1,210 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

1 = 1,000	2 = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 1,210

lw = 1,000×1,210 = 1,210 m

Siły krytyczne:

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 0,605;  xb = 0,605

- względem osi X

MR =  Wc fd = 1,000121,321510-3 = 26,1 kNm

Współczynnik zwichrzenia dla  L = 0,000  wynosi  L = 1,000

Warunek nośności (54):

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 0,000;  xb = 1,210.

- wzdłuż osi Y

VR = 0,58 pv AV fd = 0,58×1,000×16,8×215×10-1 = 209,5 kN

Vo = 0,3 VR = 62,8 kN

Warunek nośności dla ścinania wzdłuż osi Y:

V = 9,2 < 209,5 = VR

Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna

xa = 0,605;  xb = 0,605.

- dla zginania względem osi X	Vy = 0,0 < 62,8 = Vo

MR,V = MR = 26,1 kNm

Warunek nośności (55):

Nośność środnika pod obciążeniem skupionym

xa = 0,000;  xb = 1,210.

Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm.

Naprężenia ściskające w środniku wynoszą  c= 0,0 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi:

c = 1,000

Nośność środnika na siłę skupioną:

PR,W = co tw c fd = 189,9×7,0×1,000×215×10-3 = 285,8 kN

Warunek nośności środnika:

P = 4,6 < 285,8 = PR,W

Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą:		amax = 0,2 mm	agr = l / 350 = 1210 / 350 = 3,5 mm			amax = 0,2 < 3,5 = agr

POZ. 2. PŁYTA PODSZYBIA

Data: 2018-09-06; Czas: 08:24:16; Zadanie: fund1; Typ: Płyta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbrojenie obliczono wg: PN-B-03264:2002 (algorytm: 6.3)

Dane: 1

Wariant: 3 (calkowite)

Sytuacja: Trwała i przejściowa

Klasa ekspozycji: XC1                  Odchyłka otulenia: 5 mm

Konstrukcja: Monolityczna              Obiekt: Fundament

Kruszywo kwarcytowe: 4 mm              Posadowienie: Betonowe

Moment skręcający uwzględniono wektorowo

Alfa cc/ct: 1,00/1,00

Gatunek betonu      : B25              Wytrzymałość   fcd  : 13,33 MPa

Wsp.sprężystości Ecm: 29900 MPa        Wytrzymałość   fcd* : 11,11 MPa

Liczba Poisson`a    : 0,2              Wytrzymałość   fctd :  1,03 MPa

Wytrzymałość   fctd*:  0,86 MPa

Zbrojenie krzyżowe nachylone do osi X pod kątem: 0,0°

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie DOLNE dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: -/RB500W          Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Średnica wkładki: 10 mm                Masa stali

Wielkość otuliny: 45 mm                Niezbędnej: 1kg

Zbr.zadane: 9kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie DOLNE dla kierunku Y

Klasa/Gatunek stali: -/RB500W          Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Średnica wkładki: 10 mm                Masa stali

Wielkość otuliny: 57 mm                Niezbędnej: 0kg

Zbr.zadane: 9kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie GÓRNE dla kierunku X

Klasa/Gatunek stali: -/RB500W          Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Średnica wkładki: 10 mm                Masa stali

Wielkość otuliny: 20 mm                Niezbędnej: 0kg

Zbr.zadane: 9kg

----------------------------------------------------------------------

Zbrojenie GÓRNE dla kierunku Y

Klasa/Gatunek stali: -/RB500W          Napr.obliczeniowe fyd: 420 MPa

Średnica wkładki: 10 mm                Masa stali

Wielkość otuliny: 32 mm                Niezbędnej: 0kg

Zbr.zadane: 9kg

======================================================================

Całkowite pole powierzchni: 2,5 m2

Górna część zazbrojona w: 2%/100%

Dolna część zazbrojona w: 38%/100% (Niezbędne/Zadane)(Niezbędne/Zadane)

Masa betonu: 1,3 t

Masa stali : 2kg/37kg  (Niezbędne/Zadane)(Niezbędne/Zadane)

Zestawienie stali:  fi[mm]          masa[kg]

10                37

=============================================================

Sprawdził:                                                             Obliczenia wykonał: