- Zestawienia podstawowych materiałów

  - Istniejąca rozdzielnica – piwnica  – doposażenie. (Ochronniki przepięciowe typ T2, wyłącznik instalacyjny B25)

  - Oprawy i osprzęt instalacyjny

| Lp. | Wyszczególnienie | Typ | Ilość | U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| wagi | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówka 2x36W IP 65 z inwerterem 1h |  | 1kpl | W pom technicznym windy |
|  | Oprawa świetlówka 2x36W IP 65 |  | 1kpl | W pom technicznym windy |
|  | Oprawa świetlówkowa 2x36, IP31 z inwerterem 1h | - | 1kpl | Przy wyjściu z windy |
|  | Gnizado 1-faz n/t, L+N+PE, 16A,230V, |  | 2kpl |  |
|  | Łącznik oświetleniowy n/t 10A, 230V |  | 1kpl |  |

  - Kable i przewody

| Lp. | Wyszczególnienie | Typ | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kable 0,6/1kV |  |  |  |  |
|  | Kabel elektroenergetyczny | N2XH-J 5x10 | 50m | W listwie instalacyjnej |
|  | Listwa instalacyjne bezhalogenowa 40x40mm z pokrywą w kolorze białym | - | 50m | Na tynku |
| Przewody 450/750V |  |  |  |  |
|  | Przewód (pom techniczne windy)) | YDYżo 3x2,5 | 10m | W rurze n/t |
|  | Przewód (ośw korytarz i pom techniczne) | YDYżo 3x1,5 | 20m | W tynku 5m W rurze n/t 15m |
|  | Rura ochronna bezhalogenowa śred 22mm |  | 25m | Na tynku |
|  | Korytko kablowe ocynkowane szer. 150 wys 50mm, gr blachy 1mm z osprzętem montażowym | K150H50 | 5m | Przełożenie istn. 5 kabli na dług 5m |

  - Instalacja uziemiająca

| Lp. | Wyszczególnienie | Typ | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana | FeZn 30x4mm | 30m | Na tynku na uchwytach-25m Pod tynkiem 5m |
|  | Linka miedziana 6mm2 | LgY10 | 20m | Na tynku |
|  | Uziom pionowy – pręt ocynkowany śred 20mm 3m | - | 1kpl |  |

Dodatkowo należy przewidzieć przebicia”

- w ścianie 45 cm  śred. 40mm - 8szt

Pomiary elektryczne

- pętla zwarcia  - 3obw.

- natężenie ośw. 10 pkt

- rezystancja izolacji 3 obw.

- rezystancja uziemienia 1obw.