Spis Treści

- OPIS TECHNICZNY

  - Podstawa opracowania

  - Przedmiot opracowania

  - Charakterystyka energetyczna

  - Charakterystyka energetyczna

  - Opis układu zasilania

  - Instalacje elektryczne

  - Szafa zasilająco-sterownicza windy

  - Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

  - Instalacje uziemiające

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

  - Uwagi końcowe

Spis Rysunków

| L.p. | Tytuł | Numer rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schemat zasilania | E-1 |
| 2 | Rzut piwnic – plan inst. elektrycznych | E-2 |
| 3 | Rzut piętra IV – plan inst. elektrycznych | E-3 |

- Opis techniczny

  - Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Inwestora

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt architektoniczno-budowlany

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja obiektu

- Katalogi i dane techniczne urządzeń

- Obowiązujące normy i przepisy

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zasilania windy osobowej z przebudową istniejącego szybu.

  - Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje:

- zasilanie tablicy zasilająco - sterowniczej windy

- oświetlenie wejść do windy

- uziemienie konstrukcji metalowych w szybie

- oświetlenie i gniazda w pom. technicznym windy

- demontaż istniejących instalacji elektrycznych w szybie windowym i pomieszczeniu nad szybem zasilających istniejący dźwig.

Opracowanie nie obejmuje oświetlenia technicznego i gniazd serwisowych szybu windowego ujętych w zakresie dostawcy dźwigu.

UWAGA:

Prace montażowe związane z zasilaniem tablicy windy i podłączeniem uziemienia dla elementów konstrukcji windy w szybie wykonać w uzgodnieniu z dostawcą windy.

  - Charakterystyka energetyczna.

Napięcie zasilania  400/230V

Układ sieci TN-S

Zestawienie mocy zapotrzebowanej

Dźwig 				P z = 4,3 kW`

Ośw. techniczne, gniazda 	Pz  = 2,5 kW

Razem		 		Pz = 6,8 kW

  - Opis układu zasilania

Zasilanie tablicy sterowniczej windy TS-W należy wykonać z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na korytarzu w piwnicy w pobliżu szybu windowego.

Istniejącą tablicę wyposażyć w dodatkowy wyłącznik instalacyjny. 3-biegunowy B32A lub rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 63A z wkładkami gG25A.

Tablicę dźwigu zasilić kablem N2XH-J 5x10mm2 1kV, (bezhalogenowym) układanym natynkowo w listwach instalacyjnych bezhalogenowych o wym. min. 40x40mm przez korytarz i w pionie przez klatkę schodową (poza szybem windy)

Z tablicy sterowniczej windy (dostawa producenta windy) zasilane będą wszystkie obwody związane z szybem i pomieszczeniem technicznym windy na IV piętrze.

W pobliżu tablicy windy należy pozostawić zapas kabli po około 3m.

Przejścia kabli przez ściany w przepustach rurowych.

Instalacje elektryczne od tablicy TS-W dostarczanej wraz z urządzeniami windy do urządzeń wykonawczych wchodzą w zakres dostawcy windy.

Dla zasilania obwodów oświetlenia i gniazd serwisowych przygotować w tablicy TS-W dodatkowe zabezpieczenia.

  - Instalacje elektryczne

Wykonać oświetlenie techniczne szybu oraz gniazda  serwisowe 16A, 230V (w zakresie dostawcy dźwigu).

W szybie pierwszą oprawę montować na wysokości 50cm od podszybia, ostatnia oprawa minimum 50cm od stropu szybu. Zgodnie z wymaganiami natężenie oświetlenia w szybie dźwigu powinno wynosić min 50lx.

Ponadto na dole szybu windy zamontować jedno gniazdo wtykowe 2P+PE (16A,230V) wysokość montażu uzgodnić z dostawcą.

Oświetlenie szybu będzie włączane przy pomocy wyłączników z lampką kontrolną zainstalowaną w szafie sterowniczej dźwigu – wykonuje dostawca dźwigu.

W pomieszczeniu technicznym nad szybem wykonać oświetlenie za pomocą dwóch świetlówkowych opraw 2x36W (jedna wyposażona w inwerter 1h). Zasilanie oświetlenia pomieszczenia technicznego obsługi windy wykonać z tablicy zasilająco-sterowniczej windy.

W szybie dźwigu i pomieszczeniu technicznym instalacje elektryczne wykonać n/t w rurkach ochronnych bezhalogenowych lub w korytkach kablowych.

W celu doświetlenia wejścia do windy na poziomie piwnicy należy umieścić nad wejściem oprawę świetlówkową 2x36W z wbudowanym układem awaryjnym działającym min. 1h.

Zasilanie nowej oprawy nad wejściem do windy wykonać podtynkowo z istniejącego obwodu oświetleniowego na korytarzu.

Na korytarzach poszczególnych pięter wykonane jest istniejące oświetlenie. Przewiduje się wykorzystanie istniejących opraw oświetleniowych po sprawdzeniu ich stanu technicznego i wykonaniu pomiarów natężenia oświetlenia.

Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDYżo 3(4)x1,5mm.

Instalacje gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm.

Dodatkowo należy przebudować istniejącą trasę kablową w rejonie nowoprojektowanego wyjścia z windy na poziomie piwnicy. Przebudowa polegać będzie na przełożeniu istniejącego okablowania z koryta kablowego na koryto zamontowane poniżej w celu zmniejszenia szerokości trasy kablowej. Przełożenie kabli wykonać po wyłączeniu napięcia pod nadzorem służb technicznych budynku.

  - Instalacje teletechniczne

Tablicę windy należy docelowo włączyć w system sygnalizacji pożaru budynku w celu uruchomienia automatycznego zjazdu windy na poziom podstawowy w przypadku alarmu pożarowego.

  - Szafa zasilająco-sterownicza windy TS-W

Tablicę sterowniczą windy TS-W w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony min. IP 31 z drzwiami pełnymi, zabudować w pomieszczeniu technicznym na ostatnim poziomie na IV piętrze nad szybem.

Z szafy TS-W zasilane będą wszystkie urządzenia napędowe oraz sterowniczo-sygnalizacyjne windy oraz oświetlenie techniczne szybu, oświetlenie pomieszczenia technicznego obsługi windy i gniazda serwisowe w szybie i pomieszczeniu technicznym.

W tablicy TS-W zabudowany będzie wyłącznik główny dźwigu.

Szafa powinna posiadać wentylację mechaniczną umożliwiającą odprowadzenie ciepła na zewnątrz.

Windę należy przystosować do realizacji funkcji automatycznego zjazdu na poziom podstawowy po zaniku zasilania elektrycznego.

  - Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Ochronę podstawową realizuje się poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu IP. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim realizowana będzie poprzez szybkie samoczynne wyłączenie napięcia dla układu sieciowego TN-S zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41. Instalacje wykonać w układzie TN-S (oddzielnie przewód neutralny „N” i przewód ochronny „PE”).

Tablicę windy wykonać z szyną PE. Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń elektrycznych, które w czasie normalnej pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod nim znaleźć w  wyniku uszkodzenia izolacji.

Dodatkowo dla obwodów odbiorczych przewiduje się zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych 30mA dla obw. gniazd i oświetlenia oraz stosowanie połączeń wyrównawczych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych skuteczność ochrony sprawdzić pomiarami i sporządzić odpowiednie protokoły.

  - Instalacje uziemiające

Do szybu windy należy doprowadzić bednarkę FeZn 30x4 połączoną z uziomem obiektowym budynku (bednarkę wyprowadzić z uziomu w pomieszczeniu rozdzielni głównej).

Dodatkowo wykonać uziom pionowy w szybie windy za pomocą uziomu prętowego śred 20mm, dł. min 3m ze stali ocynkowanej połączony z doprowadzoną bednarką FeZn 30x4. Instalacje uziemiające w szybie wykonuje dostawca windy.

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

Dla ochrony urządzeń elektrycznych przed przepięciami atmosferycznymi oraz przepięciami łączeniowymi przewiduje się zastosowanie ochronników przepięciowych typu T2 w istniejącej tablicy w zasilającej w piwnicy. Zakłada się, iż w rozdzielnicy głównej budynku realizowany jest pierwszy stopień ochrony przepięciowej – ochronniki typu T1.

Dalsze stopnie ochrony przepięciowej dla urządzeń windy realizować wg wytycznych dostawcy windy w tablicy windy TS-W (zaleca się zastosowanie ochronników min. typu T2).

  - Uwagi końcowe

    - Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

    - Instalacje elektryczne wykonać przewodami wielożyłowymi z żyłami miedzianymi o przekrojach podanych na schematach ideowych rozdzielnic

    - Przejścia kabli i przewodów przez ściany wykonać w rurkach ochronnych. Przy układaniu kabli i przewodów zachować wymagane odległości od innych rur instalacyjnych.

    - Producenci oraz typy zastosowanych w projekcie materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe. Przedstawione w niniejszym opracowaniu rozwiązania mają na celu wskazanie wymaganego minimalnego poziomu technicznego urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń równoważnych pod względem rozwiązań technicznych i jakości oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty do zastosowania w budownictwie po uzyskaniu akceptacji Inwestora. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów zostanie dokonany w trakcie realizacji robót spośród wskazanych w projekcie lub równoważnych.

    - Ostateczną lokalizację i typ opraw oraz osprzętu instalacyjnego uzgodnić z Użytkownikiem.

    - Przy wykonywaniu okablowania należy pozostawić odpowiedni zapas przewodów dla ułatwienia montażu urządzeń i elementów systemu z zapewnieniem możliwości ich ewentualnego przesunięcia

    - Trasy instalacji elektrycznych i rozmieszczenie osprzętu skoordynować przed montażem z Wykonawcami innych branż i wcześniej wykonanymi instalacjami.

    - Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego oraz w pozostałych ścianach i stropach o odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 będą wykonane w klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów

    - Istniejące instalacje elektryczne przechodzące przez szyb windy należy przełożyć poza szyb windy lub obudować ogniowo płytami EI 60.

    - Oprawy oświetleniowe awaryjne powinny posiadać certyfikat CNOBP

    - Wykonawca dokona włączenia projektowanej instalacji do czynnej instalacji elektrycznej budynku za zgodą i pod nadzorem służb energetycznych Inwestora

    - Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

    - Przed oddaniem do eksploatacji dokonać wymagane przepisami próby i pomiary instalacji elektrycznej i przedstawić stosowne protokoły.